Teknisk forskrift for           termiske kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW

Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.4

Version 3

2007-03-16

# Revisionsoversigt

| Kapitel nr. | Tekst | Version | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Alt | Anmeldt til Energitilsynet | 3 | 04/2007 |
| Alt | Offentlig høring | 2 | 12/2006 |
| Alt | Til godkendelse i arbejdsgruppen under Netudvalget | 1 | 10/2006 |
| Alt | Samskrivning af tidligere forskrifter til høring i Netudvalget | 0 | 05/2006 |

Arbejdsgruppe:

Niels Jørgen Andersen, HEF

Allan Norsk Jensen, Dansk Energi

Hans Knudsen, DONG Energy

Jørgen Knudsen, SEAS-NVE

Jan Havsager, Energinet.dk

Per Lund, Energinet.dk

Carsten Strunge, Energinet.dk (Udarbejdet rapport)

Søren F. Jensen, Energinet.dk (Udarbejdet rapport)

Udgivet af Energinet.dk

Rapporten kan fås ved henvendelse til:

Energinet.dk

Fjordvejen 1-11

7000 Fredericia

Tlf. 70 10 22 44

Rapporten kan hentes på www.energinet.dk

# Resumé (ikke en del af forskriften)

Nærværende tekniske forskrift indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark.

Forskriften gælder for nye kraftværksenheder og eksisterende kraftværksenheder, hvorpå der foretages ændringer.

Forskriften omfatter bestemmelser om tolerance over for spændings- og frekvensvariationer, tolerance over for netfejl, ø-drift, start og indkobling, regulering af aktiv effekt, netstabilitet, reaktiv effektproduktion og spændingsregulering, beskyttelse, måling, kraftværksenheders opbygning, drift og vedligeholdelse, verifikation og dokumentation.

Forskriften afløser tidligere specifikationer og rekommandationer udgivet af henholdsvis Elkraft og Eltra, nu samlet i Energinet.dk. Forskriften dækker bestemmelser for både Vest- og Østdanmark.

# Indholdsfortegnelse

Resumé (ikke en del af forskriften)	3

Indholdsfortegnelse	4

Indledning (ikke en del af forskriften)	5

1.	Definitioner	6

2.	Formål	10

3.	Anvendelsesområde	11

4.	Nettoeffekt	12

5.	Tolerancer overfor frekvens- og spændingsafvigelser	13

6.	Tolerance overfor netfejl	17

7.	Ø-drift	18

8.	Start og indkobling	19

9.	Aktiv effektproduktion og frekvensregulering	20

10.	Netstabilitet	21

11.	Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering	22

12.	Beskyttelse	23

13.	Måling, kommunikation og dataudveksling	25

14.	Kraftværksenhedens opbygning	26

15.	Drift og vedligeholdelse	27

16.	Verifikation og dokumentation	28

17.	Misligholdelse	31

18.	Dispensation og uforudsete forhold	32

Bilag 1: 	Dokumentation	33

Bilag 2: 	Påbudt relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg	51

Bilag 3: 	Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg	52

Bilag 4: 	Påbudt relæbeskyttelse på asynkrongeneratoranlæg	53

Bilag 5: 	Bemærkninger (ikke en del af forskrift)	54

Bilag 6: 	Tidligere bestemmelser (ikke en del af forskriften)	63

Bilag 7: 	Referenceliste (ikke en del af forskriften)	64

# Indledning (ikke en del af forskriften)

## Krav og afgrænsning

Nærværende tekniske forskrift er en del af det samlede sæt af tekniske forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk. De tekniske forskrifter indeholder tekniske regler gældende for aktørerne vedrørende tilslutning til og driftsmæssig brug af det kollektive elforsyningsnet. De tekniske forskrifter, herunder systemdriftsforskrifterne, udgør sammen med markedsforskrifterne det ikke-diskriminerende regelsæt, som aktører skal opfylde. Gældende udgave af de tekniske forskrifter findes på www.energinet.dk

Forskriften indeholder bestemmelser for termiske kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet i Danmark. Forskriften indeholder bestemmelser om de egenskaber, som kraftværksenheden skal designes til og overholde gennem hele levetiden. Systemdriftsmæssige forhold for kraftværksenheder er reguleret i andre forskrifter.

Nærværende specifikationer er gældende for kraftværksenheder med en samlet ydelse større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt. Kraftværksenheder bestående af delanlæg, hver med en ydelse mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, men en samlet ydelse større end 1,5 MW elektrisk effekt, er ikke omfattet af denne forskrift.

For kraftsværksenheder mindre end eller lig 200 kW elektrisk effekt er enkelte dele af forskriften ikke gældende.

## Definitioner og bemærkninger

I forskriften gøres der i udstrakt grad brug af definitioner, som er samlet i et fælles afsnit. Brugen af definitionerne er i teksten tydeliggjort med kursiv skrift.

Ved anvendelse af forskriften henledes opmærksomheden særligt på afsnittet med bemærkninger bagerst i dokumentet. Afsnittet kan bidrage til at skabe overblik over bestemmelserne og forståelse af bestemmelsernes baggrund og konsekvenser. Afsnittet er ikke en del af forskriften, hvilket fremgår af overskriften.

## Ansvarlig for forskriften

Energinet.dk er ansvarlig for de tekniske forskrifter, og at forskrifterne følges og løbende tilpasses fremtidens kollektive elforsyningsnet i Danmark.

De tekniske forskrifter administreres af de enkelte netvirksomheder. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften.

Der henvises i øvrigt til § 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 om lov om elforsyning, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

## Myndighedskrav og normer

Kraftværksenheder skal overholde Dansk Lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og netvirksomhedernes Fællesregulativ. For områder, der ikke er dækket af dansk lovgivning eller den tekniske forskrift TF 3.2.4, anvendes CEN/CENELEC-normer, og hvor disse ikke findes, anvendes ISO- og IEC-normer.

# Definitioner

Drift

Blok-ø-drift

Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed drives isoleret fra det kollektive elforsyn-ingsnet og med kraftværkenhedens egetforbrug som eneste last.

Driftsklar tilstand

Tilstand for en kraftværksenhed, hvori starttid til indkobling og starttid til fuld produktion ikke overstiger de værdier, der er oplyst af kraftværksoperatøren.

Eksterne driftsbetingelser

Eksterne forhold omfattende f.eks. udelufttemperatur, lufttryk og relativ luftfugtighed, som påvirker nettoeffekten, og som ikke kan styres af kraftværksoperatøren.

Nominelle eksterne driftsbetingelser

Eksterne driftsbetingelser, hvorved nominel maksimaleffekt og nominel minimumeffekt opgives.

Normal driftstilstand

Den proces, konfiguration og tilkobling en kraftværksenhed er udlagt for, og som en kraftværksenhed normalt vil blive drevet i.

Et anlægs konfiguration kan afvige fra normal driftstilstand af hensyn til f.eks. fejl på dele af anlægget, under start og stop, ved blok-ø-drift eller ved drift med overbelastning. Hvis der er tvivl omkring normal driftstilstand, skal den systemansvarlige virksomhed efter samråd med kraftværksoperatøren træffe afgørelse om, hvad der skal anses som normal driftstilstand, og kan stille krav om, at bestemmelser i denne forskrift skal opfyldes i flere forskellige driftstilstande.

Område-ø-drift

Driftstilstand, hvor en kraftværksenhed forsyner et isoleret netområde enten alene eller som betydende enhed.

Ø-drift

Driftsform omfattende blok-ø-drift og område-ø-drift.

Effekt

Nettoeffekt

Summen af de aktive elektriske effekter regnet med fortegn, som en kraftværksenhed udveksler med nettet i tilslutningspunkterne. Effektretningen regnes positiv fra kraftværksenheden til det kollektive elforsyningsnet.

Maksimaleffekt

Den største nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Det kan bemærkes, at maksimaleffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og således ikke er en fast værdi. Se også nominel maksimaleffekt.

Højeste maksimaleffekt

Den værdi af maksimaleffekt ved netop de eksterne driftsbetingelser, som giver den højest mulige effekt.

Laveste maksimaleffekt

Den værdi af maksimaleffekt ved de eksterne driftsbetingelser, som giver den laveste effekt.

Nominel maksimaleffekt

Maksimal nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel maksimaleffekt er i modsætning til maksimaleffekt et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser.

Minimumeffekt

Den mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand under de aktuelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Det kan bemærkes, at minimumeffekten varierer med de eksterne driftsbetingelser og således ikke er en fast værdi. Se også nominel minimumeffekt.

Nominel minimumeffekt

Mindste nettoeffekt en kraftværksenhed kontinuert kan levere i normal driftstilstand, under nominelle eksterne driftsbetingelser og ved overholdelse af fuldlast spændings-frekvensområdet i tilslutningspunkterne. Nominel minimumeffekt er i modsætning til minimumeffekt et fast tal uafhængigt af de eksterne driftsbetingelser.

Fuldlast

Fuldlast frekvensområde

Frekvensområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt.

Fuldlast spændings-frekvensområde

Spændings- og frekvensområde i tilslutningspunkt, hvor frekvensen ligger inden for fuldlast frekvensområde, og spændingen ligger inden for fuldlast spændingsområde, og ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt.

Fuldlast spændingsområde

Spændingsområde i tilslutningspunkt ved hvilken en kraftværksenhed kan levere maksimaleffekt.

Kollektivt elforsyningsnet

Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere.

Kraftværksenhed

Et anlæg, der producerer 3-faset vekselstrøm, og hvor der er direkte funktionel sammenhæng mellem anlæggets hoveddele. Et anlæg bestående af tre gasmotorer, som kører i dellast ved stop af en eller flere af motorerne, er at betragte som én kraftværksenhed.

Den systemansvarlige virksomhed træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt et anlæg kan betragtes som bestående af en eller flere kraftværksenheder.

Kraftværksoperatøren

Virksomhed, der driver en kraftværksenhed og har driften heraf via ejerskab eller kontraktmæssige arrangementer.

Lastplan

En plan for, hvor meget der skal produceres på et givet tidspunkt.

Lastregulering

Regulering ved lokal/decentral beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion.

Leveringspunkt (PCC – Point of Common Coupling)

Tilslutningspunkt, hvor den producerede elektricitet kan leveres til det kollektive elforsyningsnet. For installationstilsluttede kraftværksenheder er leveringspunktet det punkt, hvor installationen er forbundet til det kollektive elforsyningsnet.

Egenforsyningsanlægget kan (især under start) være tilsluttet et tilslutningspunkt, som ikke er leveringspunktet. Ved små kraftværksenheder er leveringspunkt og tilslutningspunkt ofte sammenfaldende. Se også definition af tilslutningspunkt samt bemærkninger i bilag 5.

Nominel spænding

Spænding i et tilslutningspunkt, ved hvilken systemet er betegnet.

Primærregulator

Reguleringssystem på kraftværksenhed, der hurtigt og automatisk regulerer nettoeffekten ud fra afvigelse i frekvensen.

Primærregulering

Den automatiske regulering, som på sekundskala sikrer, at frekvensen holdes konstant, og produktion og forbrug balancerer. Reguleringen er implementeret i primærregulatoren i kraftværksenhederne.

Starttid til fuld produktion

Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenheden leverer maksimaleffekt.

Starttid til indkobling

Tid fra beordring af start af en kraftværksenhed i driftsklar tilstand til kraftværksenhedens generator(er) synkroniseres og indkobles på det kollektive elforsyningsnet og kan levere aktiv elektrisk effekt.

Sekundærregulering

Regulering ved centralt beordret ændring af nettoeffekt, der kan sikre den ønskede effektproduktion og justere frekvensen.

tanφ

Forhold mellem den reaktive og aktive elektriske effekt, som kraftværksenheden leverer i leveringspunktet. Positiv tanφ er induktiv, og negativ tanφ er kapacitiv.

Termiske kraftværksenheder

Kraftværksenhed, der producerer 3-faset vekselstrøm ved hjælp af en termodynamisk proces.

Tilslutningspunkt

Punkt, hvor en kraftværksenhed er tilsluttet elektrisk til det kollektive elforsyningsnet. Det kan bemærkes, at en kraftværksenhed kan have flere tilslutningspunkter. Se også definition for leveringspunkt samt bemærkninger i bilag 5.

Nettilslutning

Direkte tilslutning af kraftværksenhed til det kollektive elforsyningsnet.

Installationstilslutning

Tilslutning af kraftværksenhed til det kollektive elforsyningsnet igennem en elektrisk installation.

Typisk driftsspænding

Typisk driftsspænding fastlægges af netvirksomheden i tilslutningspunktet. Typisk driftsspænding anvendes til at fastlægge fuldlast spændingsområdet.

# Formål

Formålet med den tekniske forskrift er at specificere de tekniske og designmæssige minimumkrav, som termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, der er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet, skal overholde.

Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet. Herunder opfyldelse af de to helt basale tekniske forudsætninger, at elproduktionen kontinuert tilpasses forbruget, og at spændingen opretholdes.

For at opnå et driftssikkert og effektivt elforsyningssystem er det nødvendigt, at der er sammenhæng mellem planlægning, anlægsdesign og drift fra produktionsenheder og ud til forbrugerne.

Forskriften er at betragte som minimumkrav. Der, hvor man kan opnå bedre egenskaber uden større omkostninger, bør det sikres.

## Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i medfør af § 26, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 om lov om elforsyning, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1463 af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

## Administration af forskriften

De tekniske forskrifter administreres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet på vegne af den systemansvarlige virksomhed. Energinet.dk kan skriftligt give tilladelse til afvigelser fra forskriften.

## Klagemulighed

Forskriften er anmeldt til Energitilsynet. Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet. Klager over den systemansvarlige virksomheds forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet.

Klager over den enkelte netvirksomheds administration af bestemmelserne i forskriften kan indbringes for den systemansvarlige virksomhed.

# Anvendelsesområde

Termiske kraftværksenheder, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i henhold til afsnittene 3.1 og 3.2, skal til enhver tid opfylde bestemmelserne i forskriften.

Kraftværksenheder med en mærkeeffekt større end 11 kW elektrisk effekt skal opføres som 3-fasede generatorer.

## Nye anlæg

Forskriften gælder for alle termiske kraftværksenheder med nominel maksimaleffekt større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark, og som er idriftsat fra og med den 1. april 2007.

## Eksisterende anlæg

Termiske kraftværksenheder med en nominel maksimaleffekt større end 11 kW og mindre end 1,5 MW elektrisk effekt, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet i Danmark før den 1. april 2007, skal overholde den på idriftsættelsestidspunktet gældende forskrift.

Eksisterende anlæg skal, hvor der foretages væsentlige ændringer i det bestående anlæg, overholde de bestemmelser i denne forskrift, som vedrører ændringerne. En væsentlig ændring berører en eller flere af de egenskaber, som behandles i forskriften. I tvivlstilfælde afgør den systemansvarlige virksomhed, om det er en væsentlig ændring.

## Undtagelse

Forskriften gælder ikke for kraftværksenheder, hvor den producerede elektricitet leveres gennem effektelektroniske konvertere.

For kraftværksenheder mindre end eller lig 200 kW elektrisk effekt er nogle krav i forskriften ikke gældende. Undtagelserne er udtrykkeligt markeret de relevante steder.

# Nettoeffekt

En kraftværksenhed skal stabilt og kontinuert kunne levere maksimaleffekt, jf. efterfølgende forklaringer.

Kraftværksenhedens mulighed for at levere maksimaleffekt kan være begrænset af et eventuelt varmeaftag.

Ved unormale spændinger og/eller frekvenser i tilslutningspunkterne og efter netfejl accepteres en reduktion af nettoeffekt i henhold til afsnittene 5 og 6.

# Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser

En kraftværksenhed skal med mindst mulig reduktion af maksimaleffekt kunne modstå spændings- og frekvensafvigelser i tilslutningspunkterne ud over fuldlast spændings-frekvensområdet.

Figur 1 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion.

## Fuldlast spændings-frekvensområde

Fuldlast frekvensområdet er 49,0 Hz-50,5 Hz. En kraftværksenhed skal i fuldlast frekvensområdet kunne startes og drives kontinuert med automatisk spændingsregulering i fuldlast spændingsområdet.

Fuldlast spændingsområdet afhænger af den typiske driftsspænding UTYP for tilslutningspunktet og er som angivet i tabel 1.

| Nominel spænding Un | Typisk drifts- spænding UTYP | Nedre spænding UL | Nedre fuldlast- spænding ULF | Øvre fuldlast- spænding UHF | Øvre spænding UH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [kV] | [kV] | [kV] | [p.u. af UTYP] | [p.u. af UTYP] | [kV] |
| 20 | 20,5 | 18,0 | 0,95 | 1,05 | 22,0 |
| 15 | 15,3 | 13,5 | 0,95 | 1,05 | 16,5 |
| 10 | 10,5 | 9,00 | 0,95 | 1,05 | 11,0 |
| 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,90 | 1,05 | 0,76 |
| 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,90 | 1,05 | 0,44 |

Tabel 1 Fuldlast spændingsområdet i forhold til øvre  og nedre spændingsgrænse.

I tabel 1 er den typiske driftsspænding (UTYP) angivet. Typisk driftsspænding varierer fra landsdel til landsdel og fastlægges af netvirksomheden.

Intervallet mellem øvre- og nedre grænse for fuldlast spændingsområdet målt i kV (UHF-ULF) skal ligge inden for henholdsvis øvre og nedre spænding (UH-UL).

## Spændingsafvigelser

### Lave spændinger UL

Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem ULF og UL.

En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen. Hvis der i længere tid kan forekomme lav spænding i et tilslutningspunkt, skal en kraftværksenhed dog kontinuert kunne levere en reduceret maksimaleffekt. Hvorvidt der i længere tid kan forekomme lav spænding, oplyses af den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet.

Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt.

### Ekstra lave spændinger UEL

En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding Un i området 10 til 20 kV skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem UL og den ekstra lave spænding UEL, som angivet i tabel 2, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt.

| Nominel spænding Un | Ekstra lav spænding UEL | Ekstra høj spænding UEH |
| --- | --- | --- |
| [kV] | [kV] | [kV] |
| 20 | 17,0 | 24,0 |
| 15 | 12,0 | 17,5 |
| 10 | 8,50 | 12,0 |

Tabel 2 Ekstra lav og ekstra høj spændingsgrænse.

### Høje spændinger UH

Ved frekvenser i tilslutningspunkterne inden for fuldlast frekvensområdet skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt, når spændingen i et tilslutningspunkt er mellem UHF og UH.

En kraftværksenhed skal kunne levere reduceret maksimaleffekt i mindst en time ad gangen.

Reduktionen i maksimaleffekt må maksimalt udgøre 10 % af nominel maksimaleffekt.

### Ekstra høje spændinger UEH

En kraftværksenhed med et tilslutningspunkt med nominel spænding Un i området 10 til 20 kV skal inden for fuldlast frekvensområdet og i området mellem UH og den ekstra høje spænding UEH, som angivet i tabel 2, levere ved mindst mulig reduktion af maksimaleffekt.

### Spændingens hastighedsændring

Spændingsafvigelserne skal kunne tolereres ved vilkårlige ændringshastigheder af spændingen.

### Transiente spændinger

Koblinger i det kollektive elforsyningsnet kan give anledning til transiente spændinger i tilslutningspunktet for kraftværksenheden. Amplituden på transiente spændinger afhænger af, hvilken type afbryder der anvendes i det kollektive elforsyningsnet.

I samarbejde med netvirksomheden vurderes eventuelt behov for installation af overspændingsafledere ved generatorafbryderen til beskyttelse af kraftværksenheden.

## Frekvensafvigelser

### Lave frekvenser

Når frekvensen er lav (under 49,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed kunne levere reduceret maksimaleffekt ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som vist i tabel 3.

Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra lave frekvenser (under 47,5 Hz).

| Frekvensområde f [Hz] | Driftstid t [sek. / min] | Maksimal effektreduktion [%] |
| --- | --- | --- |
| f < 47,0 Hz 47,0 ≤ f ≤ 47,5 47,5 < f ≤ 48,0 48,0 < f ≤ 49,0 49,0 < f ≤ 50,5 50,5 < f ≤ 51,0 51,0 < f ≤ 53,0 f > 53,0 Hz | < 300 ms > 10,0 sek. > 30 min > 30 min Kontinuert > 30 min Kortvarigt (3 min) < 300 ms | Ingen krav Ingen krav < 15 % < 10 % 0 % 0 % Ingen krav Ingen krav |

Tabel 3 Frekvensområde, driftstid og krav til produktion.

### Høje frekvenser

Når frekvensen er høj (over 50,5 Hz og under 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet skal en kraftværksenhed kunne levere maksimaleffekt uden reduktion, som vist i tabel 3.

### Ekstra høje frekvenser

Når frekvensen er ekstra høj (over 51,0 Hz) og ved spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændingsområdet, skal en kraftværksenhed forblive indkoblet ved frekvenser i tilslutningspunkterne, som angivet i tabel 3.

Der stilles ikke krav til maksimaleffekt for en kraftværksenhed ved ekstra høje frekvenser.

### Transiente frekvenser

Den generelle hensigt med følgende krav er, at Kraftværksenheden skal være sådan udformet, at den kan forblive i drift ved transiente frekvensafvigelser, der normalt forekommer ved fejl på nettet.

En kraftværksenhed skal uden udkobling kunne tolerere transiente frekvensgradienter (df/dt) på op til (2,5 Hz/s i tilslutningspunktet.

# Tolerance over for netfejl

De følgende krav til tolerance over for netfejl gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kW.

Den generelle hensigt med følgende krav er, at utilsigtet udfald af kraftværksenheder på grund af lave spændinger forårsaget af kortslutninger i nettet i videst muligt omfang skal undgås.

De efterfølgende krav om tolerance over for netfejl indebærer, at kraftværksenheden skal kunne forblive synkroniseret under de specificerede netfejl og genoptage produktionen umiddelbart efter netfejlen.

En kraftværksenhed skal konstrueres, så den i tilslutningspunktet med nominel spænding kan tolerere et spændingsdyk til 50 % af nominel spænding i et sekund i alle tre faser og et spændingsdyk til 0 % spænding i et sekund i én fase.

En kraftværksenheds egenforsyningsanlæg og hjælpeanlæg skal være udlagt, så kraftværksenheden kan blive på nettet med maksimalt 10 % lastreduktion, efter den har været udsat for ovennævnte spændingsdyk.

Uanset, om en kraftværksenhed skal konstrueres til at kunne tolerere disse spændingsdyk med den angivne reduktion i nettoeffekt, skal relæindstillinger være som angivet i afsnit 12.

# Ø-drift

## Blok-ø-drift

For kraftværksenheder større end 11 kW og mindre end 1,5 MW accepteres, at de udkobles ved påvirkninger, der ligger uden for de specificerede krav uden at overgå fra normal drift til blok-ø-drift.

Den systemmæssige betydning af en eventuel evne til at kunne overgå fra normal drift til blok-ø-drift vurderes som beskeden i forhold til udgiften for at sikre en sådan driftsegenskab. I stedet bør sikres, at kraftværksenheden har korte start-tider efter en udkobling.

## Område-ø-drift

En netfejl kan forårsage utilsigtet område-ø-drift. Fortsat drift af kraftværksenheden under utilsigtet område-ø-drift skal så vidt muligt undgås.

Kraftværksenheden skal dog kunne forsyne et passende område i område-ø-drift efter særlig driftslederaftale.

# Start og indkobling

## Start

En kraftværksenhed skal kunne gennemføre en start ved frekvenser og spændinger i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændings- og frekvensområdet, dog også ved spændinger ned til den nedre spændingsgrænse UL.

Der stilles ikke krav til start for en kraftværksenhed større end 11 kW og mindre end 1,5 MW, når det kollektive elforsyningsnet er spændingsløst. Der kan dog indgås aftale med den systemansvarlige virksomhed om tilbygning af egenskaber til at kunne opstarte fra spændingsløst net.

## Starttid

En kraftværksenhed skal konstrueres med så lav starttid som muligt under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser blandt andet med henblik på at muliggøre hurtig reserve og nødstart.

## Indkobling

En kraftværksenhed skal være udstyret med synkroniseringsudstyr til indkobling.

Synkroniseringsudstyret skal sikkert og stabilt kunne indkoble kraftværksenheden på nettet ved normal start ved spænding og frekvens i tilslutningspunkterne inden for fuldlast spændings- og frekvensområdet, dog også ved spændinger ned til den nedre spændingsgrænse UL.

En kraftværksenhed må i tilslutningspunkter med nominel spænding på 20 kV eller mindre ikke give anledning til indkoblingsstrømme m.v. af en sådan størrelse, at det giver anledning til forstyrrende, forbigående spændingsændringer ifølge DEFU komitérapport 88, "Nettilslutning af decentrale produktionsanlæg", marts 1991.

En kraftværksenhed må ikke kunne indkoble på et spændingsløst kollektivt elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder, jf. område-ø-drift afsnit 7.2.

# Aktiv effektproduktion og frekvensregulering

En kraftværksenhed udstyret med primærregulator må ikke aktivere primærregulatoren under parallel drift med det kollektive elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder.

De følgende krav i afsnit 9.1 til og med afsnit 9.2 gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kW.

## Primærregulering

En kraftværksenhed skal være udstyret med en hurtigt reagerende, proportional primærregulator, der kontinuert, stabilt og sikkert kan styre nettoeffekten og yde primærregulering.

Primærreguleringen skal kunne regulere nettoeffekten kontinuert mellem minimumeffekten og maksimaleffekten med de naturlige begrænsninger, der måtte stamme fra kraftværksenhedens proces.

Nøjagtigheden af primærregulatorens frekvensmåling skal være 10 mHz eller derunder.

Primærregulatorens statik skal kunne indstilles i området 2 %-8 % med en opløsning på 1 % eller derunder.

Primærregulatoren skal være udstyret med et indstilleligt dødbånd, som skal kunne kobles fra. Dødbåndet skal kunne indstilles i området fra ±0 mHz til ±200 mHz med en opløsning på ±5 mHz eller derunder.

Instilling af dødbånd og statik skal kunne fjernstyres via et eksternt signal inden for de angivne grænser.

## Lastregulering og sekundærregulering

### En kraftværksenhed skal stabilt og sikkert kunne regulere nettoeffekten inden for området fra laveste maksimaleffekt til højeste maksimaleffekt. Dette skal kunne ske både ud fra en planlagt effektplan (lastregulering) og ud fra centralt beordret regulering (sekundærregulering).

### Nettoeffekten skal kunne reguleres ved at indstille en ønsket nettoeffekt i MW (sætpunkt) og en ønsket reguleringshastighed (lastgradient) i MW/min. Herefter skal kraftværksenheden kunne regulere produktion til den indstillede 
nettoeffekt.

### Sekundærreguleringen skal kunne fjernstyres af et eksternt lastgiversignal.

# Netstabilitet

## Generator

En kraftværksenheds generator(er) skal overholde de relevante dele af specifikationerne i de europæiske standarder EN60034-1, "Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance", 2004 og EN60034-3, "Rotating electrical machines, part 3: Specific requirements for turbine-type synchronous machines", 1995.

### En kraftværksenheds generator(er) skal have reaktanser, der er så små som mulige, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser herved, med henblik på at bidrage til stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet.

## Nettransformer (Step-up transformer)

En kraftværksenhed kan levere den producerede elektricitet direkte til det kollektive elforsyningsnet gennem en eller flere transformere.

### Transformerne skal have en reaktans, der er så lille som mulig, under hensyntagen til de tekniske og økonomiske konsekvenser herved, med henblik på at bidrage til stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet.

# Reaktiv effektproduktion og spændingsregulering

En kraftværksenhed udstyret med spændingsregulering må ikke aktivere spændingsregulering under parallel drift med det kollektive elforsyningsnet uden særlig aftale med netvirksomhedens driftsleder.

En kraftværksenhed større end 200 kW skal kunne styre og regulere både spænding og effektfaktoren.

De følgende krav i afsnit 11.1 til og med afsnit 11.5 gælder kun for kraftværksenheder større end 200 kW.

For andre generatortyper end de to traditionelle synkron og asynkron aftales spændings- og effektfaktorregulering særskilt med netvirksomheden.

## Effektfaktor

En kraftværksenhed skal målt i leveringspunktet kunne forbruge/producere reaktiv effekt med tanφ i området -0,20 og 0,40 ved nominel maksimaleffekt og ved spændinger i leveringspunktet inden for fuldlast spændingsområdet.

Det kan aftales mellem kraftværksejer og netvirksomhed, at en del af den nødvendige reaktive effekt dækkes af kondensatorbatterier eller lignende ude i nettet.

## Magnetiseringssystem og reaktiv effekt

En synkrongenerator skal være udstyret med et kontinuert fungerende automatisk magnetiseringssystem, som kan medvirke til en stabil spænding i leveringspunktet og øge stabiliteten af det kollektive elforsyningsnet.

## Driftsformer

Driftsformen og driftspunktet specificeres af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet.

## Automatisk spændingsregulering

Magnetiseringssystemet for en synkrongenerator skal have mulighed for at operere med automatisk spændingsregulering. Det tillades, at regulering af spændingen sker ud fra spændingen på generatorklemmerne.

## Automatisk effektfaktorregulering

Magnetiseringssystemet for en synkrongenerator skal ud over automatisk spændingsregulering have mulighed for at operere med automatisk regulering af tanφ.

Automatisk regulering af tanφ for enhver kraftværksenhed skal kunne ske med en opløsning på 0,1 eller mindre.

Automatisk regulering af tanφ skal kunne ske via et eksternt signal.

# Beskyttelse

## Generelt

Det er kraftværksoperatørens ansvar, at en kraftværksenhed dimensioneres og udstyres med en beskyttelse, så:

- Kraftværksenheden sikres mod skader fra fejl og hændelser i nettet.

- Det kollektive elforsyningsnet sikres i videst mulig omfang mod uønskede påvirkninger fra kraftværksenheden.

- Kraftværksenheden sikres mod udkoblinger i ukritiske situationer.

Den systemansvarlige virksomhed og den netvirksomhed, i hvis net en kraftværksenhed er tilsluttet, kan forlange, at indstillingen af kraftværksenhedens relæbeskyttelse, som har betydning for driften af det kollektive elforsyningsnet, ændres efter idriftsættelse. Ændringen må dog ikke påføre kraftværksenheden øget risiko for ødelæggende påvirkninger fra det kollektive elforsyningsnet.

Det påhviler den netvirksomhed, i hvis net en kraftværksenhed er tilsluttet, at oplyse den største og mindste kortslutningsstrøm, der kan forventes i tilslutningspunkterne samt andre oplysninger for det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for at fastlægge kraftværksenhedens beskyttelse.

## Beskyttelse mod eksterne fejl

For en kraftværksenhed, der er tilsluttet et leveringspunkt, skal omfang og indstilling af relæbeskyttelse etableres i henhold til DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, "Relæbeskyttelse ved decentrale produktionsanlæg med synkrongeneratorer", juni 1995, dog jf.:

- Indstilling for synkronunderspændingsrelæ beregnes af den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet, ved hjælp af principperne i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, ud fra generatordata leveret af kraftværksoperatøren.

- Relæbeskyttelse rettet mod interne fejl i kraftværksenheden, ud over det i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, nævnte, må etableres, hvis disse ikke udkobler kraftværksenheden ved fejl eller hændelser i nettet og ikke forhindrer kraftværksenheden i at leve op til de øvrige bestemmelser i denne forskrift.

- Relæbeskyttelse, ud over det i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, nævnte, som kan udkoble kraftværksenheden ved fejl eller hændelser i nettet, må kun etableres, hvor specielle lokale forhold gør sig gældende og efter godkendelse fra den systemansvarlige virksomhed og den netvirksomhed, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet. Denne relæbeskyttelse må ikke forhindre kraftværksenheden i at leve op til de øvrige bestemmelser i denne forskrift.

- Vektorspringsrelæet og fasespringsrelæet, nævnt i DEFU teknisk rapport 293, 2. udgave, må ikke længere anvendes, da det giver flere fejludkoblinger af kraftværksenheden.

- For synkrongenerator er vist påbudt relæbeskyttelse i bilag 2 og supplerende relæbeskyttelse i bilag 3.

- For asynkrongenerator er vist påbudt relæbeskyttelse i bilag 4.

## Beskyttelse mod interne fejl

Relæbeskyttelsen skal ved indre kortslutninger i generatoranlægget være selektiv med netbeskyttelsen; det vil sige, kortslutninger i generatoren skal være udkoblet inden for 100 ms.

Ud over de i bilag 2, bilag 3 eller bilag 4 nævnte relæbeskyttelser, kan der etableres relæbeskyttelse specielt rettet mod fejl i produktionsanlægget; herunder kortslutninger, overhastighed, magnetiseringsovervågning, retureffekt etc. Sådanne relæer må ikke udkoble enheden ved kortslutninger eller omlægninger i nettet.

Relæbeskyttelse, der ikke er nævnt i bilag 2, bilag 3 eller bilag 4, og som kan udkoble ved kortslutninger eller omlægninger i nettet, må kun anvendes, hvor en lokal, speciel netopbygning gør det nødvendigt. En sådan relæbeskyttelse må kun etableres med tilladelse fra netvirksomheden, og relæindstillingerne skal godkendes af netvirksomheden.

# Måling, kommunikation og dataudveksling

## Måling

En kraftværksenhed skal være tilsluttet måleudstyr i overensstemmelse med forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed.

Alle måledata, som leveres til den systemansvarlige virksomhed, skal være tidsstemplede efter UTC+1, dog UTC+2 ved sommertid.

## Kommunikation

En kraftværksenhed større end 200 kW skal eksternt kunne ind- og udkobles, og som minimum kunne udveksle status og driftstilstande.

En kraftværksenhed mindre end eller lig 200 kW skal eksternt kunne udkobles, og som minimum kunne udveksle status og driftstilstande.

## Dataudveksling

Den endelige dataudveksling skal ske i henhold til IEC 61850 og fastlægges i samarbejde med netvirksomheden.

Hvis implementeringen af protokollen ikke er mulig at gennemføre på idriftsættelsestidspunktet, skal protokollen indlægges senere. I den mellemliggende periode aftales protokol med netvirksomheden.

# Kraftværksenhedens opbygning

## Jording

For kraftværksenheder, hvor generatoren er tilsluttet uden nettransformer, må jording af en generators stjernepunkt kun ske efter specifikationer fra den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet.

For kraftværksenheder, hvor generatoren er tilsluttet via en nettransformer, må jording af nettransformerens stjernepunkt kun ske efter specifikationer fra den netvirksomhed, hvor kraftværksenheden er tilsluttet.

## Elektrisk udrustning

Stationsudrustning etc., som opstilles af kraftværksoperatøren i et tilslutningspunkt, og som er omfattet af en netvirksomheds relæbeskyttelse, skal overholde specifikationer, som angives af netvirksomheden.

## Frakobling ved arbejde på lavspændingsnet

Foran en kraftværksenhed kræver stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, § 551.7.4 et middel til adskillelse (alle poler), som altid skal være tilgængelig for netvirksomheden. Koblingsafbryderen skal være aflåselig i udestilling og være mærket med "Egenproduktionsanlæg" i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, § 636.3.

# Drift og vedligeholdelse

Der skal udføres løbende vedligeholdelse af en kraftværksenhed, så kraftværksenheden til stadighed lever op til denne forskrift, og så kraftværksenheden ikke udgør en risiko for anlæg i det kollektive elforsyningsnet.

# Verifikation og dokumentation

## Generelt

Al dokumentation skal leveres til netvirksomheden i elektronisk form.

Netvirksomheden gennemgår og giver en foreløbig godkendelse af dokumen-tationen beskrevet i afsnit 16.2 før idriftsættelse og tilsvarende for idriftsættelsesrapporten, der er beskrevet i afsnit 16.3 efter idriftsættelse.

Netvirksomheden fremsender den samlede dokumentation i elektronisk form til den systemansvarlige virksomhed for endelig godkendelse.

## Før idriftsættelse

Følgende dokumentation skal udarbejdes før idriftsættelse af en kraftværksenhed:

- Kraftværksenhedens navn og adresse

- Kraftværksejerens navn

- Idriftsættelsestidspunkt

- Leveringspunktets navn og placering

- Nominel spænding for leveringspunktet

- Netvirksomhedens navn

- Beskrivelse af kraftværksenhedens type, brændsel og opbygning

- Enstregsskema af kraftværksenhed med tilslutningspunktet(er) med angivelse af leveringspunktet, målepunkter, herunder afregningsmåling, ejergrænse og driftsledergrænse/ansvarsgrænse

- Beskrivelse af forsyningsprincip for manøvrespænding

- Nominel maksimaleffekt

- Højeste maksimaleffekt og de dertil svarende eksterne driftsbetingelser

- Laveste maksimaleffekt og de dertil svarende eksterne driftsbetingelser

- Maksimal nettoeffekt ved andre driftstilstande end normal driftstilstand

- PQ-diagram for generatoren, samt i leveringspunktet

- Starttid til indkobling og starttid til fuld produktion

- Angivelse af mulighed for start med spændingsløst net

- Kraftværksenhedens tolerance over for netfejl

- Generator- og transformerdata

- Data for magnetiseringssystemet

- Oversigt over relæbeskyttelse og indstillinger

Den angivne dokumentation skal leveres i en selvstændig rapport med et format, som fremgår af bilag 1 til denne forskrift.

## Ved idriftsættelse

### Ved idriftsættelse af en kraftværksenhed skal kraftværksejeren foretage en idriftsættelsesprøve, hvor det verificeres, at kraftværksenheden overholder bestemmelserne i denne forskrift.

Idriftsættelsesprøven kan ikke påbegynde, før netvirksomheden har givet en foreløbig godkendelse af den leverede dokumentation under 16.2.

Idriftsættelsesprøven skal indeholde eftervisning af følgende egenskaber i tilslutningspunktet:

- Stabil og kontinuert drift

- Nominel maksimaleffekt

- Reaktiv effektproduktion

- Minimumeffekt

- Starttid

- Primærregulering

- Indstillinger af relæbeskyttelse og verifikation af funktionen (udkoblingstid og udløseværdi)

- Måling af terminalspænding ved henholdsvis maksimal produktion og i tomgang

- Eksterne signaler for kommunikation og dataudveksling

Idriftsættelsesprøven skal dokumenteres i en selvstændig rapport med vedlagte måledata og resultater til eftervisning af kraftværksenhedens egenskaber i overensstemmelse med forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed.

Hvor kraftværksenheden leveres som en nøglefærdig enhed, hvor test af kraftværksenheden og tilhørende relæbeskyttelse vil kunne gennemføres i forbindelse med en test gennemført af fabrikanten, kan indstillinger og verifikation af relæbeskyttelse gennemføres og dokumenteres af fabrikanten, jf. punkt 16.3 som et led i en afsluttende fabrikationstest. Ved idriftsættelse af fabrikstestet, nøglefærdig enhed skal relæbeskyttelse som minimum visuelt inspiceres og dokumenteres for korrekt indstilling.

Idriftsættelsesrapporten sendes til foreløbig godkendelse hos netvirksomhed, der derefter giver tilladelse til midlertidig drift.

Netvirksomheden giver den endelige driftstilladelse efter endelig godkendelse af den samlede dokumentation hos den systemansvarlige virksomhed.

Hvis netvirksomheden ikke kan godkende den samlede dokumentation, kan anlægsejeren blive pålagt at stoppe kraftværksenheden.

## Under drift

Kraftværksoperatøren skal løbende overvåge, hvorvidt bestemmelserne i denne forskrift og de oplyste egenskaber overholdes af kraftværksenheden.

Hvis der sker blivende ændringer i kraftværksenhedens egenskaber, som berører overholdelse af bestemmelserne i denne forskrift samt ved ændring af oplysningerne i bilag 1, skal det øjeblikkeligt meddeles til netvirksomheden vedlagt fornyet dokumentation i overensstemmelse med bilag 1.

## Ved ændringer af anlægget

Ved gennemførelse af ændringer i en eksisterende kraftværksenhed, skal de dele af en idriftsættelsesprøve, som kan være påvirket af ændringen, gennemføres og dokumenteres på ny i henhold til 16.3.

Der skal før idriftsættelsesprøven udarbejdes og leveres fornyet dokumentation vedrørende ændringerne for kraftværksenheden i henhold til 16.2.

Idriftsættelsesprøven kan ikke påbegynde, før netvirksomheden har givet en foreløbig godkendelse af den leverede dokumentation vedrørende ændringerne i henhold til 16.2.

Idriftsættelsesrapporten sendes til foreløbig godkendelse hos netvirksomhed, der derefter giver tilladelse til midlertidig drift.

Netvirksomheden giver den endelige driftstilladelse efter endelig godkendelse af den samlede dokumentation hos den systemansvarlige virksomhed.

Hvis netvirksomheden ikke kan godkende den samlede dokumentation, kan anlægsejeren blive pålagt at stoppe kraftværksenheden.

## Rekvirering af måledata og dokumentation

Netvirksomheden og den systemansvarlige virksomhed skal til enhver tid kunne rekvirere oplysninger om en kraftværksenhed ud over det i 16.2 og 16.3 specificerede, der er relevant for systemdriften.

Netvirksomheden og den systemansvarlige virksomhed kan til enhver tid kræve verifikation og dokumentation for, at en kraftværksenhed opfylder bestemmelserne i denne forskrift. Dette skal ske efter målinger og/eller beregninger, som specificeret af netvirksomheden eller den systemansvarlige virksomhed.

# Misligholdelse

Det påhviler kraftværksoperatøren at sikre, at bestemmelserne i denne forskrift overholdes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Omkostninger forbundet med overholdelse af bestemmelserne i denne forskrift påhviler kraftværksoperatøren, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Hvis en kraftværksenhed ikke opfylder bestemmelserne i denne forskrift, er netvirksomheden berettiget til at foranstalte afbrydelse af den elektriske forbindelse til kraftværksenheden.

# Dispensation og uforudsete forhold

Den systemansvarlige virksomhed kan give dispensation for specifikke bestemmelser i denne forskrift.

For at der kan ydes dispensation, skal der:

- være tale om særlige forhold f.eks. af lokal karakter.

- afvigelsen må ikke give anledning til en nævneværdig forringelse af den tekniske kvalitet og balance af det kollektive elforsyningsnet.

- afvigelsen må ikke være uhensigtsmæssig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

Dispensation skal ske efter skriftlig ansøgning til netvirksomheden med angivelse af, hvilke bestemmelse dispensationen vedrører samt begrundelse for dispensationen. Netvirksomheden har ret til at kommentere ansøgningen, inden den sendes til den systemansvarlige virksomhed.

Hvis der opstår forhold, som ikke er forudset i denne tekniske forskrift, skal den systemansvarlige virksomhed konsultere de berørte parter med henblik på at opnå en aftale om, hvad der skal gøres. Hvis der ikke kan opnås en aftale, skal den systemansvarlige virksomhed beslutte, hvad der skal gøres. Beslutningen skal træffes ud fra, hvad der er rimeligt, og når det er muligt med højde for synspunkterne fra de berørte parter. Den systemansvarlige virksomheds afgørelse kan indklages til Energitilsynet.

Dokumentation

Bilaget omfatter den nødvendige dokumentation for en kraftværksenhed, som skal leveres til netvirksomheden.

Indholdsfortegnelse for bilag 1

B1.1. 	Bilag	34

B1.1.1. 	Identifikation	35

B1.1.2. 	Leveringspunkt	35

B1.1.3. 	Andre tilslutningspunkter	35

B1.1.4. 	Beskrivelse af kraftværksenheden	36

B1.1.5. 	Maksimaleffekt og normal driftstilstand	36

B1.1.6. 	Minimumeffekt	37

B1.1.7. 	Maksimaleffekt ved andre driftstilstande	37

B1.1.8. 	PQ-diagram	37

B1.1.9. 	Start	38

B1.1.10. 	Tolerance over for netfejl	38

B1.1.11. 	Generator	39

B1.1.12. 	Nettransformer (Step-up transformer)	41

B1.1.13.	Magnetiseringssystem	42

B1.1.14.	Drivsystem	42

B1.1.15.	Primærregulator	43

B1.1.16.	Relæbeskyttelse	43

B1.1.17. Diverse	48

B1.2.	Supplerende bilag	49

B1.2.1. 	Kraftværksenhedens procesdiagram	49

B1.2.2. 	Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse	49

B1.2.3.	PQ-diagram for generator	49

B1.2.4.	Blokdiagram og parameterværdier for spændingsregulator og strømbegrænsere for magnetisering	49

B1.2.5. 	Blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem	50

Bilag

Bilaget er udformet som en blanket, der dækker hovedparten af den forventede dokumentation for en kraftværksenhed. Blanketten skal udfyldes elektronisk, og tilhørende bilag fra diverse leverandører skal vedlægges som selvstændige dokumenter.

Al dokumentation skal opgives som idriftsættelsesdata, som er gældende for kraftværksenheden på idriftsættelsestidspunktet. Hvis der sker ændring af oplysninger efter idriftsættelsestidspunktet, skal der sendes fornyet dokumentation.

Blanketten skal kun udfyldes i de tabeller, der er relevante for den enkelte kraftværksenhed. Hvis der f. eks. ikke er nogen nettransformer/step-up transformer, så skal den tabel ikke udfyldes. På tilsvarende vis udfyldes kun de tabeller for relæbeskyttelse, der er relevante for den enkelte kraftværksenhed.

Identifikation

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Kraftværksenhedens navn |  |
| A.2 | Kraftværksenhedens adresse |  |
| A.3 | Kraftværksejerens navn |  |
| A.4 | Idriftssættelsestidspunkt (yyyy-mm-dd) |  |
| A.99 | Bemærkninger |  |

Leveringspunkt

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Leveringspunktets navn |  |
| B.2 | Leveringspunktets placering |  |
| B.3 | Nominel spænding for leveringspunkt i kV |  |
| B.4 | Netvirksomhedens navn |  |
| B.5 | Navn på overliggende 30-60 kV- station* |  |
| B.99 | Bemærkninger |  |

* Kan oplyses af netvirksomheden, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet.

Andre tilslutningspunkter

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Er der andre tilslutningspunkter end leveringspunktet | Ja Nej |
| C.2 | Beskrivelse af andre tilslutningspunkter herunder spænding |  |
| C.99 | Bemærkninger |  |

Beskrivelse af kraftværksenheden

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| D.1 | Type | Dampturbine Gasturbine Kombianlæg Gasmotor Dieselmotor Andet |
| D.2 | Angivelse af brændsel |  |
| D.99 | Bemærkninger* |  |

* Angiv anlægstype, hvis der i D.1 er valgt Andet.

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.1 Kraftværksenhedens procesdiagram

- B1.2.2 Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse.

Maksimaleffekt og normal driftstilstand

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Nominel maksimaleffekt | Pn | MW |  |
| E.2 | Er der samtidig varmeproduktion i normal driftstilstand? | - | - | Ja Nej |
| E.3 | Højeste maksimaleffekt | Pn,max | MW |  |
| E.4 | Laveste maksimaleffekt | Pn,min | MW |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| E.7 | Beskrivelse af normal driftstilstand |  |
| E.99 | Bemærkninger |  |

Minimumeffekt

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Nominel minimumeffekt | Pmin | MW |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| F.99 | Bemærkninger |  |

Maksimaleffekt ved andre driftstilstande

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

Der skal her angives beskrivelser af eventuelle andre driftstilstande end normal driftstilstand, som kan forekomme under kontinuert drift.

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| H.1 | Beskrivelse af driftstilstand 1 |  |
| H.2 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 1 i MW |  |
| H.3 | Beskrivelse af driftstilstand 2 |  |
| H.4 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 2 i MW |  |
| H.5 | Beskrivelse af driftstilstand 3 |  |
| H.6 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 3 i MW |  |
| H.99 | Bemærkninger |  |

PQ-diagram

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.3 PQ-diagram for generator.

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| J.99 | Bemærkninger |  |

Start

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.1 | Starttid til indkobling fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tin0 | min |  |
| K.2 | Starttid til fuld produktion fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tfull0 | min |  |
| K.5 | Starttid til indkobling fra beordring ved koldstart | Tin,cold | min |  |
| K.6 | Starttid til fuld produktion fra beordring ved koldstart | Tfull,cold | min |  |
| K.7 | Er der mulighed for start fra spændingsløst net (blackstart) | - | - | Ja Nej |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| K.99 | Bemærkninger |  |

Tolerance over for netfejl

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| N.1 | Kan kraftværksenheden forblive indkoblet ved spændingsforstyrrelser | Ja Nej |
| N.2 | Dokumentation for, at generatoren kan modstå spændingsforstyrrelserne uden udkobling. |  |
| N.3 | Dokumentation for, at egenforsyningsanlægget kan modstå spændingsforstyrrelserne |  |
| N.99 | Bemærkninger |  |

Generator

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| Q.1 | Fabrikat |  |
| Q.2 | Type |  |
| Q.3 | Kraftværksejer |  |
| Q.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| Q.5 | Nominel spænding (1 p.u.) | Un | kV |  |
| Q.6 | Nominel frekvens | fn | Hz |  |
| Q.7 | Nominel effektfaktor (cosφ): | cosφn | - |  |
| Q.8 | Nominel minimum reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmin,n | Mvar |  |
| Q.9 | Nominel maksimal reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmax,n | Mvar |  |
| Q.10 | Synkron hastighed | nn | Rpm |  |
| Q.11 | Total inertimoment for roterende masse (generator, drivsystem etc.) | Jtot | kg(m2 |  |
| Q.12 | Rotorens type | - | - | Udprægede poler Rund rotor |
| Q.13 | Stator resistans pr. fase | Ra | p.u. |  |
| Q.14 | Stator spredningsreaktans pr. fase | Xad | p.u. |  |
| Q.15 | Synkron reaktans, d-akse | Xd | p.u. |  |
| Q.16 | Transient reaktans, d-akse | X’d | p.u. |  |
| Q.17 | Subtransient reaktans, d-akse | X’’d | p.u. |  |
| Q.18 | Mættet synkron reaktans, d-akse | Xd,sat | p.u. |  |
| Q.19 | Mættet subtransient reaktans, d-akse | X”d,sat | p.u. |  |
| Q.20 | Synkron reaktans, q-akse | Xq | p.u. |  |
| Q.21 | Transient reaktans, q-akse | X’q | p.u. |  |

| Q.22 | Subtransient reaktans, q-akse | X’’q | p.u. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.23 | Transient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’d0 | s |  |
| Q.24 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’’d0 | s |  |
| Q.25 | Transient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’q0 | s |  |
| Q.26 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’’q0 | s |  |
| Q.27 | Potier reaktans | Xp | p.u. |  |
| Q.28 | Mætningspunkt ved 1,0 p.u. spænding, jf. nedenstående figur | SG1.0 | p.u. |  |
| Q.29 | Mætningspunkt ved 1,2 p.u. spænding, jf. nedenstående figur | SG1.2 | p.u. |  |
| Q.30 | Reaktans, invers-komposant | X2 | p.u. |  |
| Q.31 | Resistans, invers-komposant | R2 | p.u. |  |
| Q.32 | Reaktans, nul-komposant | X0 | p.u. |  |
| Q.33 | Resistans, nul-komposant | R0 | p.u. |  |
| Q.34.1 | Er generatorens stjernepunkt jordet? | - | - | Ja Nej |
| Q.34.2 | Hvis ja, jordingsreaktans | Xe | Ohm |  |
| Q.34.3 | Hvis ja, jordingsresistans | Re | Ohm |  |
| Q.35 | Generatorens kortslutningsforhold | Kc | p.u. |  |
| Q.35.1 | Ved tanφ = -0,2 | Kc | p.u. |  |
| Q.35.2 | Ved tanφ = 0,4 | Kc | p.u. |  |

P.u. værdier skal angives på basis af nominel tilsyneladende effekt og nominel spænding.

Ved mere end én generator udfyldes flere tabeller.

Figur 2 Definition af generatorens mætningspunkter SG1,0 og SG1,2 ud fra tomgangs-karakteristikken.

Nettransformer (Step-up transformer)

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Fabrikat |  |
| R.2 | Type |  |
| R.3 | Kraftværksejer |  |
| R.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| R.5 | Nominel primær spænding (1 p.u.) | Up | kV |  |
| R.6 | Nominel sekundær spænding | Us | kV |  |
| R.7 | Koblingsbetegnelse, f.eks. Dyn11 | - | - |  |
| R.8 | Trinkoblerens placering | - | - | Primærside Sekundærside |
| R.9 | Trinkobler, yderligere spænding pr. trin | dutp | %/trin |  |
| R.10 | Trinkobler, fasevinkel af yderligere spænding pr. trin: | phitp | grad/trin |  |
| R.11 | Trinkobler, laveste position | ntpmin | - |  |
| R.12 | Trinkobler, højeste position | ntpmax | - |  |
| R.13 | Trinkobler, neutral position | ntp0 | - |  |

| R.14 | Kortslutningsspænding, synkron | uk | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.15 | Kobbertab | - | kW |  |
| R.16 | Kortslutningsspænding, nulsystem | uk0 | % |  |
| R.17 | Resistiv kortslutningsspænding, nulsystem | ukr0 | % |  |
| R.18 | Tomgangsmagnetiseringsstrøm | I0 | % |  |
| R.19 | Tomgangstab | P0 | % |  |
| R.20 | Kortslutningsimpedans | ez | p.u. |  |

Ved mere end én transformer udfyldes flere tabeller.

Magnetiseringssystem

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| S.1 | Fabrikat |  |
| S.2 | Type |  |
| S.3 | Kraftværksejer |  |
| S.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.4 Blokdiagram og parameterværdier for spændingsregulator og strømbegrænsere for magnetisering

Drivsystem

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Nominel mekanisk akseleffekt for drivsystem | Pmech,n | MW |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| T.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.5 Blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem

Primærregulator

Udfyldes kun, hvis kraftværksenheden er udstyret med primærregulator

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.1 | Højeste indstilling for frekvensdødbånd | fband | mHz |  |
| U.2 | Mindste indstillelige statik | (min | % |  |
| U.3 | Største indstillelige statik | (max | % |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| U.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.5 Blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem

Relæbeskyttelse

Overspændingsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.1.1 | Forefindes overspændingsrelæ (U>> og U>) | - | - | Ja Nej |
| V.1.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (spænding) | U> | kV |  |
| V.1.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T> | ms |  |
| V.1.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (spænding) | U>> | kV |  |
| V.1.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T>> | s |  |

Underspændingsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.2.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.2.1 | Forefindes underspændingsrelæ (U<) | - | - | Ja Nej |
| V.2.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U< | kV |  |
| V.2.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T< | ms |  |

Synkronunderspændingsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.3.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.3.1 | Forefindes synkron-underspændingsrelæ (U1<) | - | - | Ja Nej |
| V.3.2 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (spænding): | U1< | kV |  |
| V.3.3 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (funktionstid): | T1< | ms |  |

Nulspændingsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.4.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.4.1 | Forefindes nulspændingsrelæ (U0): | - | - | Ja Nej |
| V.4.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U0 | kV |  |
| V.4.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T0 | ms |  |

Overfrekvensrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.5.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.5.1 | Forefindes overfrekvensrelæ (f>) | - | - | Ja Nej |
| V.5.2 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (frekvens) | f> | Hz |  |
| V.5.3 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (funktionstid) | T> | ms |  |

Underfrekvensrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.6.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.6.1 | Forefindes underfrekvensrelæ (f<) | - | - | Ja Nej |
| V.6.2 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<1 | Hz |  |
| V.6.3 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<1 | ms |  |
| V.6.4 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<2 | Hz |  |
| V.6.5 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<2 | s |  |

Frekvensændringsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.7.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.7.1 | Forefindes frekvensændringsrelæ (df/dt) | - | - | Ja Nej |
| V.7.2 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring) | (df/dt)1 | Hz/s |  |
| V.7.3 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (funktionstid ved positive frekvensændringer) | T1 | ms |  |
| V.7.4 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring): | (df/dt)2 | Hz/s |  |
| V.7.5 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (funktionstid negative frekvensændringer) | T2 | ms |  |

Overstrømsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.9.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.9.1 | Forefindes overstrømsrelæ (I> og I>>) | - | - | Ja Nej |
| V.9.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (strøm) | I> | A |  |
| V.9.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T> | ms |  |
| V.9.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (strøm) | I>> | A |  |
| V.9.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T>> | s |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| V.9.8 | Relækarakteristik (f.eks. i henhold til IEC 60255) |  |
| V.9.9 | Bemærkninger |  |

Inversstrømrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.10.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.10.1 | Forefindes inversstrømsrelæ (I2>): | - | - | Ja Nej |
| V.10.2 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (strøm) | I2> | A |  |
| V.10.3 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (funktionstid) | T2> | ms |  |

Magnetiseringsstrømsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.11.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.11.1 | Forefindes magnetiseringsstrømsrelæ | - | - | Ja Nej |
| V.11.2 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (strøm) | - | A |  |
| V.11.3 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (funktionstid) | - | ms |  |

Statordifferentialbeskyttelsesrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.12.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.12.1 | Forefindes statordifferentialbeskyttelsesrelæ | - | - | Ja Nej |
| V.12.2 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (strøm) | - | A |  |
| V.12.3 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (funktionstid) | - | ms |  |

Overhastighedsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.13.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.13.1 | Forefindes overhastighedsrelæ | - | - | Ja Nej |
| V.13.2 | Hvis ja, indstilling af overhastighedsrelæ (procent overhastighed): | n> | % |  |

Inversspændingsrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.14.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.14.1 | Forefindes inversspændingsrelæ (U2>): | - | - | Ja Nej |
| V.14.2 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (spænding) | U2> | A |  |
| V.14.3 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (funktionstid) | T2> | ms |  |

Retureffektrelæ:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.15.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.15.1 | Forefindes retureffektrelæ: | - | - | Ja Nej |
| V.15.2 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (effekt) | P | W |  |
| V.15.3 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (funktionstid) | T | s |  |

Øvrige relæer:

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| V.16.0 | Fabrikat Type |  |
| V.16.1 | Beskrivelse af øvrige relæer, inkl. indstillinger |  |
| V.99 | Bemærkninger |  |

Smeltesikring:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.20.0 | Fabrikat Type |  |  |  |
| V.20.1 | Forefindes smeltesikring DIN-type (gL eller gI) | - | - | Ja Nej |
| V.20.2 | Hvis ja, hvilken størrelse (strømværdi) | IN | A |  |
| V.20.3 | Hvis ja, smeltekarakteristik vedlagt for anvendt type |  |  | Bilag nr.: |

Diverse

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| X.99 | Øvrige bemærkninger |  |

Supplerende bilag

Kraftværksenhedens procesdiagram

Kraftværksenhedens procesdiagram skal kun leveres for kraftværksenheder større end 200 kW.

I dette bilag angives figur med kraftværksenhedens procesdiagram samt eventuelle kommentarer.

Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse

I dette bilag angives figur med enstregsskema af anlæg med tilslutningspunktet(er) med angivelse af leveringspunktet, målepunkter, herunder afregningsmåling, ejergrænse og driftsledergrænse/ansvarsgrænse.

PQ-diagram for generator

I dette bilag angives PQ-diagram for kraftværksenhedens generator(er).

Diagrammet angives for nominel spænding og nominel frekvens. Et eksempel på PQ-diagram ("capability diagram") kan f.eks. ses i EN60034-3-3, figur 2.

Blokdiagram og parameterværdier for spændingsregulator og strømbegrænsere for magnetisering

Kraftværksenhedens blokdiagram og parameterværdier skal kun leveres for kraftværksenheder større end 200 kW.

Spændingsregulator

I dette afsnit angives blokdiagram og parameterværdier for spændingsregulator ("voltage regulator") med henblik på repræsentation i et softwareprogram til dynamisk modellering.

Blokdiagrammet skal afbilledes med symbolsk notation, og værdier for de indgående parametre angives i en tabel. Modellen skal anvende nomenklatur (symboler, enheder m.v.) i overensstemmelse med omfanget i nedenstående referencer.

Referencer:

- "IEEE Recommended Practice for Exitation System Models for Power System Stability Studies", IEEE Std. 421.5-1992, 1992.

- "Computer Models for Representation of Digital-Based Excitation Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 11, No. 3, September 1996.

- Crenshaw, M.L. et al., "Excitation System Models for Power System Stability studies", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems , PAS-100 (2), 1981, siderne 494-509.

Strømbegrænsere for magnetisering

I dette afsnit angives blokdiagram og parameterværdier for strømbegrænsere for magnetisering ("under-excitation limiters" og "over-excitation limiters") med henblik på repræsentation i et softwareprogram til dynamisk modellering.

Blokdiagrammet skal afbilledes med symbolsk notation, og værdier for de indgående parametre angives i en tabel. Modellen skal anvende nomenklatur (symboler, enheder m.v.) i overensstemmelse med omfanget i nedenstående referencer.

Referencer:

- "IEEE Recommended Practice for Exitation System Models for Power System Stability Studies", IEEE Std. 421.5-1992, 1992.

- "Computer Models for Representation of Digital-Based Excitation Systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 11, No. 3, September 1996.

- Crenshaw, M.L. et al., "Excitation system models for power system stability studies", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems , PAS-100 (2), 1981, siderne 494-509.

Blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem

Kraftværksenhedens blokdiagram og parameterværdier for drivsystem skal kun leveres for kraftværksenheder større end 200 kW.

I dette afsnit angives blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem med henblik på repræsentation i et softwareprogram til dynamisk modellering.

Blokdiagrammet skal afbilledes med symbolsk notation, og værdier for de indgående parametre angives i en tabel. Modellen skal anvende nomenklatur (symboler, enheder m.v.) i overensstemmelse med omfanget i nedenstående referencer.

Referencer:

- "Dynamic Models for Fossil Fuelled Steam Units in Power System Studies", IEEE Transactions on Power Systems, VOL. 6, No. 2, May 1991, siderne 753-61.

- "Dynamic Models for Steam and Hydro Turbines in Power System Studies", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-92 (6), 1973, siderne 1904-15.

Påbudt relæbeskyttelse på synkrongenerator anlæg

Af hensyn til nettet skal der etableres følgende relæbeskyttelsesfunktioner med angivne indstillinger:

| Relætype | Symbol | Indstilling | Funktionstid | Tilstræbt beskyttelses-formål | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Underspænding (synkronkomponent) | U1< | ca. 70 % | ( 50 ms | Sikre mod opretholdelse af lysbue ved netfejl, asynkron sammenkobling med net ved genindkobling efter netfejl og tab af synkronisme | 1 |
| Overspænding (3-faset) | U>> U> | 230 V+10 % 230 V+6 % | < 50 ms 30-60 s | Beskytte forbrugere mod uacceptable påvirkninger | 2, 3 |
| Underspænding (3-faset) | U< | 230 V-10 % | 2-10 s |  | 2, 3 |
| Overfrekvens | f> | 53,0 Hz | 300 ms |  | - |
| Underfrekvens | f< | 47,0 Hz | 300 ms |  | - |
| Overstrøm(1) eller | I>>(1) |  | t>>(1)( 50 ms | Hvis reservebeskyttelse har et trin; udkobling ved interne fejl og tabt synkronisme | 4 |
| 0,4 kV smeltesikring | - | ( IN | DIN-type gL eller gI | Alternativ til ovennævnte overstrømsbeskyttelse | - |

Med funktionstid menes den tid, hvori udløsebetingelsen konstant skal være opfyldt, før relæet må afgive udløsesignal. Der er altså ikke tale om en simpel tidsmæssig forskydning af udløsesignalet.

Note 1:	Indstillingen afhænger af de lokale generator- og netdata; de

70 % er kun en typisk værdi. Den aktuelle indstilling beregnes af

netvirksomheden.

Note 2:	Værdierne gælder for 0,4 kV-net. Den aktuelle indstilling for

10-20 kV-net må beregnes ud fra omsætningsforholdet for

spændingstransformere ved produktionsanlægget og for net-

transformere i anlæggets omegn.

Note 3:	For anlæg, der er tilsluttet 0,4 kV-forsyningsnet, skal der måles fasenulspændinger. For anlæg, der er tilsluttet 10 kV-net, skal der måles yderspændinger.

Note 4:	UN og Xd" er generatorens mærkespænding (yderværdi i V) og

subtransiente reaktans (faseværdi i Ω). Xk,G er nettets kort-

slutningsimpedans på generatorklemmerne i Ω pr. fase. IN er

generatorens mærkestrøm.

Kun efter tilladelse fra netvirksomheden må der anvendes relæindstillinger, der afviger fra de angivne.

Supplerende relæbeskyttelse på synkrongeneratoranlæg

Som supplerende beskyttelse for yderligere at sikre produktionsanlægget ved fejl i nettet kan der etableres følgende relæbeskyttelsesfunktioner med angivne indstillinger:

| Relætype | Symbol | Indstilling | Funktionstid | Tilstræbt beskyttelsesformål | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statordifferentialbeskyttelse | - | 2-20 % af IN | < 50 ms | Udkobling ved indre generatorfejl | - |
| Frekvensændring | df/dt | ( +2,5 Hz/s ( -2,5 Hz/s | 80-100 ms | Beskyttelse mod asynkron sammenkobling med net | 1, 2 |
| Overstrøm | I> | ( 1,2 * IN | t>( 0,8 s | Overbelastnings- og reservebeskyttelse | 3 |
|  | I>>(1) |  | t>>(1)( 50 ms |  |  |
|  | I>>(2) | ( 0,8 x I>>(1) | t>>(2)≥ 200 ms | Hvis reservebeskyttelse har 2 trin | - |
| Overhastighed | - | ca. 10 % | - | Mekanisk beskyttelse | - |
| Retureffekt | - | 1-2 % | 3-30 s | Beskyttelse af drivmaskine ved motordrift af generator | - |
| Magnetiserings-overvågning | - | 20 % reaktiv retureffekt | 300 ms | Beskyttelse mod undermagnetiseret drift | - |
| 10 kV- nulspænding | U0 | 20 % | 60 s | Beskytte generator ved søgning efter jordfejl (slukkespole) | - |
| Underfrekvens II | f< | ( 47,5 Hz | ( 10 s | Eventuel generatormotorbeskyttelse | - |
| Inversspænding | U2> | I2 * X2 | 3-10 s | Beskytte generator ved fasebrud | 4 |
| Inversstrøm | I2> | 5-20 % | 3-10 s |  |  |
| Jordfejl | Uo> | 10-15 % | 1-5 s | Beskyttelse af generatorvikling ved isoleret net (IT-net). | - |

Med funktionstid menes den tid, hvori udløsebetingelsen konstant skal være opfyldt, før relæet må afgive udløsesignal. Der er altså ikke tale om en simpel tidsmæssig forskydning af udløsesignalet.

Note 1:	Det anbefales at supplere med et df/dt-relæ. Der stilles krav til

relæets funktionsprincip, jf. DEFU TR293. Netvirksomheden kan

kræve en mindre følsom indstilling (maks. ± 3,5 Hz/s).

Note 2:	For anlæg tilsluttet 0,4 kV-forsyningsnet skal der måles

fasenulspændinger. For anlæg, der er tilsluttet 10 kV-net, skal der måles yderspændinger.

Note 3:	UN og Xd" er generatorens mærkespænding (yderværdi i V) og sub-

transiente reaktans (faseværdi i Ω). Xk,G er nettets kortslutnings-

impedans på generatorklemmerne i Ω pr. fase. IN er generatorens

mærkestrøm.

Note 4:	Den vejledende inversstrømsindstilling i p.u. kan omregnes til en

tilsvarende inversspændingsindstilling ved at gange med

generatorens inversimpedans i p.u. Kendes X2 ikke, kan den

tilnærmes ved (Xq"+Xd")/2. For at undgå fejludkoblinger skal der

tages hensyn til relæets målenøjagtighed.

Kun efter tilladelse fra netvirksomheden må der anvendes relæindstillinger, der afviger fra de angivne.

Påbudt relæbeskyttelse på asynkrongeneratoranlæg

Af hensyn til nettet skal der etableres følgende relæbeskyttelsesfunktioner med angivne indstillinger:

| Relætype | Symbol | Indstilling | Funktionstid | Tilstræbt beskyttelsesformål | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overhastighed | - | 10-20 % | - | Sikre net og generator ved netfejl | - |
| Overspænding (3-faset) | U>> U> | 230 V+10 % 230 V+6 % | < 50 ms 30-60 s | Beskytte forbrugere mod uacceptable påvirkninger | 1, 2 |
| Underspænding (3-faset) | U< | 230 V-10 % | 2-10 s |  | 1, 2 |
| Overfrekvens | f> | 53,0 Hz | 300 ms |  | - |
| Underfrekvens | f< | 47,0 Hz | 300 ms |  | - |
| Underfrekvens II | f< | ( 47,5 Hz | ( 10 s | Eventuel supplerende generator-motorbeskyttelse. | 3 |
| Overstrøm eller | I>> | 1,4 * Igen,start | ( 50 ms | Overbelastnings- og reservebeskyttelse samt selektivitet ved 0,4 kV | 4 |
|  | I> | Konst. tid: 1,2 * IN Inverstid: 2 * IN | 2 s 2 s |  |  |
| maksimalafbryder eller | I>> | 1,4 * Igen, start | ( 50 ms | Alternativ til ovennævnte overstrømsbeskyttelse |  |
|  | I> | IN | 2 s |  |  |
| 0,4 kV- smeltesikring | - | > 2 * IN | DIN-type gL eller gI | Alternativ til ovennævnte overstrømsbeskyttelse/-maksimalafbryder |  |

Med funktionstid menes den tid, hvori udløsebetingelsen konstant skal være opfyldt, før relæet må afgive udløsesignal. Der er altså ikke tale om en simpel tidsmæssig forskydning af udløsesignalet.

Note 1:	Værdierne gælder for 0,4 kV-net. Den aktuelle indstilling for

10-20 kV-net må beregnes ud fra omsætningsforholdet for

spændingstransformere ved produktionsanlægget og for

nettransformere i anlæggets omegn.

Note 2:	For anlæg, der er tilsluttet 0,4 kV-forsyningsnet, skal der måles

fasenulspændinger. For anlæg, der er tilsluttet 10 kV-net, skal der

måles yderspændinger.

Note 3:	Dette er ikke et krav, men udkobling tillades ved denne indstilling.

Note 4:	IN er generatorens mærkestrøm. Igen,start er generatorstrømmen

ved indkobling på nettet (typisk 5-7 gange IN).

Kun efter tilladelse fra netvirksomheden må der anvendes relæindstillinger, der afviger fra de angivne.

Bemærkninger (ikke en del af forskrift)

Ad 1.1.5 Normal driftstilstand

Fastlæggelse af normal driftstilstand har betydning for at fastlægge blandt andet maksimaleffekt og reguleringsegenskaber, idet bestemmelserne fastsætter krav, når kraftværksenheden netop opererer i normal driftstilstand.

Som eksempel på kraftværksenheder, hvor der kan være tvivl om den normale driftstilstand, og hvori den systemansvarlige virksomhed skal træffe afgørelse, kan nævnes anlæg, som vil blive drevet både med og uden fjernvarmeaftag (modtryksdrift og kondensdrift).

Ad 1.2 Effekt

Nominel maksimaleffekt henføres til specifikke eksterne driftsbetingelser og vil ligge mellem laveste maksimaleffekt og højeste maksimaleffekt, der begge henføres til ekstreme eksterne driftsbetingelser.

Den aktuelle maksimaleffekt vil variere mellem laveste maksimaleffekt og højeste maksimaleffekt afhængig af de aktuelle eksterne driftsbetingelser.

For kraftværksenheder uden afhængighed af de eksterne driftsbetingelser vil alle størrelser være sammenfaldende.

Figur 3 Forhold mellem laveste, højeste og nominel maksimaleffekt.

Minimumeffekt erstatter den tidligere anvendte term "teknisk minimum".

Det skal bemærkes, at definitionen af nettoeffekt afviger fra definitionen af nettoproduktion i "Nettoproduktion og bruttoforbrug på elproducerende anlæg", markedsforskrift D1, Bilag 1, Elkraft og "Systemansvarets forskrift for afregningsmåling", markedsforskrift D1, version 1.9, udkast, Eltra.

Ad 1.5 Kraftværksenhed

Kraftværksenhed svarer til energianlæg anvendt i nettilslutningsaftaler, der anvendes hos netvirksomhederne. I lovgivningen også omtalt som elproducerende anlæg.

Ad 1.15 Sekundærregulering

Det kan bemærkes, at reguleringen kan beordres af en automatisk netregulator, hvis en sådan er installeret, eller ved manuel beordring.

Ad 1.17 Termiske kraftværksenheder

Eksempler på termiske kraftværksenheder er gasmotoranlæg, gasturbineanlæg og dampturbineanlæg.

Ad 1.9 Leveringspunkt (PCC – Point of Common Coupling) og

Ad 1.18 Tilslutningspunkt

Et eksempel til afklaring af diverse termer er vist i figur 4 nedenfor.

Figur 4 Skitse for tilslutningspunkt, leveringspunkt og ejergrænse i forhold til kraftværksenheden.

Ad 1.18.2 Installationstilslutning

En kraftværksenhed er installationstilsluttet, hvis kraftværksenheden gennem egen installation har forbindelse til det kollektive elforsyningsnet. Dette gælder også selvom eventuelt egetforbrug dækker hele kraftværksenhedens produktion af el.

Ad 2.3 Klagemulighed

I henhold til forvaltningsloven har den systemansvarlige virksomhed pligt til at høre alle parter i en sag, inden der træffes afgørelse. En klage over en netvirksomhed vil således altid forpligte den systemansvarlige virksomhed til at indhente netvirksomhedens kommentarer til klagen.

Ad 5 Tolerancer over for frekvens- og spændingsafvigelser

Det skal bemærkes, at bestemmelserne gælder for hele kraftværksenheden. Egenforsyningsanlægget skal derfor dimensioneres til at modstå de specificerede forhold uden udkobling.

Ad 5.1 Fuldlast spændings-frekvensområde

De angivne spændings- og frekvensgrænser definerer udelukkende grænser, inden for hvilke kraftværksenheden skal kunne levere maksimaleffekt og reduceret maksimaleffekt, og ikke hvilke kvalitetsparametre netvirksomheden skal tilstræbe at opretholde i leveringspunktet. Den spændingskvalitet, som netvirksomheden tilstræber i leveringspunktet, vil typisk fremgå af netvirksomhedens netbenyttelsesaftale.

Spændingen i egenforsyningsanlægget kan fastholdes på 400 V ( 10 %, og der kan dermed anvendes standardkomponenter uden implementering af automatisk trinkobler på egenforsyningstransformeren. Ved spændinger under ULF, som normalt kun forekommer kortvarigt, tillades en effektreduktion.

Typisk driftsspænding er valgt ud fra normal anvendt praksis hos netvirksomhederne.

Øvre og nedre spænding (UH og UL) i tabel 1 er fastlagt til ±10 % i henhold til EN50160 og EN60038, tabel III note 2.

Det er netvirksomheden, der har bemyndigelse til at fastslå, hvilket spændingsniveau en ny kraftværksenhed skal tilsluttes. Det anbefales derfor tidligt i projektet at tage kontakt til netvirksomheden for at få fastlagt spændingsniveau og typisk driftsspænding i tilslutningspunktet.

Kraftværksenhedens startmotorer og hjælpeanlæg skal udlægges for start og kontinuert drift i samme spændingsområde, medmindre der etableres viklingskoblere.

Med asynkrongeneratorer kan der mellem kraftværksejer og netvirksomhed aftales, at en del af den nødvendige reaktive produktion dækkes af kondensatorbatterier ude i nettet.

Ad 5.2.4 Ekstra høje spændinger UEH

Ekstra høj spændingsgrænse svarer til højeste spænding til udstyr ("highest voltage for equipment"), jf. EN60038 tabel III. For spændingerne 10 kV, 15 kV og 20 kV er anvendt Zone B i EN60034-1, figur 11.

Ad 5.2.6 Transiente spændinger

Koblinger med afbrydere baseret på vacuum teknologi kan give anledning til transiente spændinger i tilslutningspunktet for kraftværksenheden. Derfor bør man tidligt i projektforløbet indhente den nødvendige information hos netvirksomheden, så man kan vurdere et eventuelt behov for at installere overspændingsafledere i forbindelse med generatorafbryderen på kraftværksenheden.

Ad 5.3 Frekvensafvigelser

For at overholde frekvenskrav anbefales det, at der ved design foretages en termisk overdimensionering af generator (stator og rotor) ved udlægning til klasse F-isolation, men drevet i henhold til klasse B-isolation ved normaldrift.

Frekvenser under 49,0 Hz og frekvenser over 50,5 Hz forventes at optræde højst nogle få gange pr. år. Normalt holdes frekvensen inden for grænserne 50±0,1 Hz.

Ad 5.3.3 Ekstra høje frekvenser

Frekvenser over 51 Hz vil normalt kun forekomme ved reguleringsforløb, herunder ved overgang til område-ø-drift.

Ad 5.3.4 Transiente frekvenser

Der er potentiel mulighed for retureffekt til generatoren (motordrift) ved store positive frekvensgradienter. Generatoren kan være udstyret med et retureffektrelæ, idet en turbine kan tage skade ved motordrift. Der kan således være en potentiel konflikt mellem beskyttelsen og krav om at være indkoblet ved de angivne frekvensgradienter. I praksis vil der dog sjældent opstå en konflikt. Retureffekt forekommer, når:

hvor

| Pmek | : Tilført mekanisk effekt (akseleffekt) |
| --- | --- |
| H | : Inertikonstant |
| Sn | : Generatorens mærkeeffekt |
| fn | : Nominel frekvens (50 Hz) |

Hvis inertikonstanten, H, er 3 s, og frekvensgradienten, df/dt, er 2,5 Hz/s, fås:

Den tilførte mekaniske effekt skal således være under ca. 30 % af maksimaleffekten, før der forekommer retureffekt. Dette ligger under minimumeffekten for hovedparten af kraftværksenhederne.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om frekvensspring, men om frekvensgradienter.

Ad 6 Tolerance over for netfejl

Bestemmelserne medfører, at en kraftværksenhed skal konstrueres, så kraftværksenheden kan forblive indkoblet ved de angivne spændingsforstyrrelser. Dette skal ske uanset, om der måtte specificeres en relæbeskyttelse, som i praksis udkobler kraftværksenheden ved forstyrrelser, der er mindre end forstyrrelserne angivet i kapitel 6.

Det skal bemærkes, at bestemmelserne gælder for hele kraftværksenheden. Egenforsyningsanlægget skal derfor dimensioneres til at modstå de specificerede forhold uden udkobling og skal derfor være udstyret med sikret forsyning af de til driften nødvendige manøvrespændinger.

Udstyret dækker styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO-anlæg), oliepumper, kontaktorer m.v. er eksempler på kritiske anlægsdele, som der specielt skal tænkes på ved dimensionering af egenforsyningsanlægget for at hindre udfald af enheden ved kortslutninger i nettet. Samtidigt spændingsdyk i alle tre faser har betydning for motorer, mens spændingsdyk i en fase specielt har betydning for SRO-anlæg og kontaktorer med selvhold.

Egenforsyningsanlæg og generator skal være koblet, så egenforsyningsanlægget kan modstå de specificerede variationer i spændingen i tilslutningspunktet. For typiske koblinger af generator og egenforsyningsanlæg kan henvises til DEFU teknisk rapport 303, "Relæbeskyttelse af kraftværkers egenforsyningsanlæg", juli 1992 og DEFU komitérapport 88, "Nettilslutning af decentrale produktionsanlæg", marts 1991.

Ad 7.1 Blok-ø-drift

Overgangen til blok-ø-drift kan være forårsaget af fejl i nettet, såsom over- og underfrekvens eller spændingsafvigelser, der er af en sådan karakter, at kraftværksenheden må beskyttes herimod. Formålet med blok-ø-drift er at sikre, at kraftværksenheden er til rådighed umiddelbart efter, at fejlen er afhjulpet.

Ved små kraftværksenheder med korte starttider er blok-ø-drift således af mindre betydning. Den systemmæssige betydning af eventuel blok-ø-drift vurderes som beskeden i forhold til udgiften for at sikre en sådan driftsform.

Ad 7.2 Område-ø-drift

Område-ø-drift kan være nødvendig i forbindelse med større fejl i højspændingsnettet (også på spændingsniveauer højere end tilslutningsspændingen).

Af hensyn til risiko for asynkron genindkobling og af hensyn til overskueligheden i nettet efter en fejl skal område-ø-drift uden særlig tilladelse undgås.

Herunder også drifts- og personsikkerhed ved arbejde i det kollektive elforsyningsnet.

Ad 9.1 Primærregulering

Primærregulatorens dødbånd skal kunne indstilles i området ±0 mHz til ±200 mHz. Det vil sige, at dødbåndet ligger symmetrisk omkring referencefrekvensen, og at den samlede bredde skal kunne indstilles til mellem 0 mHz og 400 mHz, jf.  figur 5.

Figur 5 Skitse af indstilling af primærregulatorens dødbånd.

Ad 12.1 Generelt

Fejl og hændelser i nettet omfatter f.eks.:

- Kortslutnings- og jordslutningsstrømme

- Tilbagevendende spændinger ved bortkobling af netkortslutninger og jordslutninger

- Forhøjet spænding på fejlfrie faser ved enfasede jordfejl i isolerede og slukkespolejordede net

- Fasebrud

- Asynkrone sammenkoblinger.

Ved afbrydelser i nettet, hvor den decentrale kraftværksenhed kommer i område-ø-drift, er der stor risiko for indkobling i modfase, hvorfor det er nødvendigt, at kraftværksenheder tilsluttet 50 kV og 60 kV, eller lavere spænding kobles ud ved utilsigtet område-ø-drift.

Kortslutninger i nettet, der kan medføre område-ø-drift, kan forventes at blive detekteret af synkronspændingsrelæet.

Område-ø-drift, der skyldes fejlmanøvrer, fejl i fjernkontroludstyr, Buchholz-udløsning af transformer m.v., kan ofte detekteres af et df/dt-relæ.

En fuldstændig sikkerhed imod alvorlige påvirkninger på kraftværksenheden kan på trods af de anbefalede relæer ikke opnås, idet asynkron sammenkobling af net og generator vil kunne forekomme ved netomlægninger og ukendte fejl og mangler ved relæbeskyttelsen.

Det anbefales derfor, at det under projekteringen af hver kraftværksenhed undersøges og vurderes, om kraftværksenheden bør dimensioneres så robust, at den kan tåle asynkron sammenkobling, idet meromkostningerne herved sammenholdes med den formindskede risiko for skader på kraftværksenheden.

Ved kortslutninger i nettet, hvor der anvendes automatisk genindkobling, og hvor den decentrale kraftværksenhed kommer i område-ø-drift i den spændingsløse pause, skal beskyttelsen i afsnit 12 have detekteret fejlen og udkoblet kraftværksenheden, før der sker automatisk genindkobling.

Genindkoblingsprocedurer (en- eller trepolet) i nettet kan være som følger, men det anbefales at få oplyst data for genindkobling hos netvirksomheden.

Genindkoblingsprocedure for Jylland og Fyn:

- 10 kV og 60 kV anvender trepolet genindkobling.

- 150 kV og 400 kV anvender en- og trepolet genindkobling.

Almindeligvis anvendes nedennævnte spændingsløse pause:

- "hurtig", trepolet genindkobling:	270-500 ms.

- "hurtig", enpolet genindkobling:	1,0-1,2 s.

- "langsom", trepolet genindkobling:	20-30 s.

Hvis automatiske genindkoblinger mislykkedes, er det normalt, at der foretages en manuel genindkobling, typisk efter 5-10 min.

Genindkoblingsprocedure for Sjælland og ørerne:

- 10 kV- og 132 kV-net anvender trepolet genindkobling

- 30 kV-net anvender ikke genindkobling

- 50 kV-net anvender ikke genindkobling

- 400 kV-net anvender enpolet genindkobling.

I 132 kV- og 400 kV-nettet genindkobles kun på enfasede fejl.

Almindeligvis anvendes nedennævnte spændingsløse pause:

- "hurtig", trepolet genindkobling, 10 kV:		300 ms.

- "hurtig", enpolet genindkobling, 132 kV:	100-300 ms

- "hurtig", enpolet genindkobling, 400 kV:	800 ms

Hvis automatiske genindkoblinger mislykkedes, er det normalt, at der foretages en manuel genindkobling, typisk efter 5 min–10 min.

Ad 12.2 Beskyttelse mod eksterne fejl

Det forsøges sikret gennem anvisningerne i DEFU-rapporten, TR 293, 2. udgave, at en kraftværksenhed ikke sammenkobles asynkront med nettet (indkobles i modfase med nettet typisk ved genindkoblinger i nettet efter fejl).

En fuldstændig sikkerhed imod asynkron sammenkobling kan dog ikke opnås, idet der ved f.eks. netomlægninger og ukendte fejl og mangler ved relæbeskyttelsen kan opstå situationer med risiko for asynkron sammenkobling. Det anbefales derfor undersøgt, om en kraftværksenhed med rimelighed kan dimensioneres så robust, at den kan tåle asynkron sammenkobling med nettet uden skade på anlægget.

Vektorspringsrelæ er ikke længere tilladt at anvende som supplerende beskyttelse, da funktionen ofte er behæftet med stor fejl.

Ad 13 Måling, kommunikation og dataudveksling

Der henvises til systemansvarets markedsforskrifter vedrørende afregningsmåling og systemdriftsforskrifter vedrørende driftsmåling. Forskrifterne kan hentes på systemansvarets hjemmeside (www.energinet.dk).

Ad 13.3 Dataudveksling

IEC 61850-7-420 definerer standardens relevante datapunkter (logical nodes and classes) for decentrale produktionsenheder.

Ad 14.1 Jording

Jordingsmetode:

0,4 kV-net:				Direkte jordet.

10 kV-, 15 kV- og 20 kV-net (med luftledninger): 	Slukkespole jordet.

10 kV-, 15 kV- og 20 kV-net (med rene kabelnet): 	Isoleret eller

slukkespolejordet.

Drift med 1-faset jordfejl på slukkespolejordet net kan forekomme i længere tid.

Jording af generatorstjernepunkt må ikke ændre nettets jordingsforhold.

Ad 16.1 Generelt

Dataskemaer i Bilag 1 kan hentes på systemansvarets hjemmeside

(www.energinet.dk).

Ad B1.1.5 Maksimaleffekt og normal driftstilstand

Typiske driftstilstande, som forekommer under drift og som afviger fra normal driftstilstand, angives i dette afsnit. Som minimum angives driftstilstande med/uden varmeproduktion og med alternative brændsler, hvor dette er relevant.

Ad B1.1.1 Magnetiseringssystem

Se bemærkninger under B1.2.4.

Ad B1.2.4 Blokdiagram og parameterværdier for spændingsregulator og strømbegrænsere for magnetisering

Blokdiagrammer skal opgives i Laplace-domænet, så de kan indgå ved dynamiske simuleringer af kraftværksenheden og det kollektive elforsyningsnet. Ved tvivlsspørgsmål omkring modellernes detaljeringsgrad m.v. anbefales det, at dette forinden aftales med den systemansvarlige virksomhed.

Et eksempel af den ønskede opstilling og detaljeringsgrad af blokdiagrammet med tilhørende tabel med værdier fremgår af eksemplet herunder.

Figur 6 Eksempel på et simpelt magnetiseringssystem.

Skema, der hører til modellen, der er vist i figur 6:

| Parameter | Enhed | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| TA | [s] | Lead-lag input filter time constant |  |
| TB | [s] | Lead-lag input filter time constant |  |
| K | [p.u.] | Regulator gain |  |
| TE | [s] | Regulator time constant |  |
| EMAX | [p.u.] | Regulator anti-windup max. limit |  |
| EMIN | [p.u.] | Regulator anti-windup min. limit |  |
| VREF | [p.u.] | Voltage reference | Variabel |
| VPSS | [p.u.] | Power system stabilizer | Variabel |
| VC | [p.u.] | Voltage transducer output | Variabel |
| EFD | [p.u.] | Field voltage | Variabel |

Figur 7 Eksempel på detaljeringsgrad for blokdiagram for transducer til måling af generatorklemspænding for magnetiseringssystemet.

Skema, der hører til modellen, der er vist i figur 7:

| Parameter | Enhed | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| Vc | [p.u.] | Voltage transducer output | Variabel |
| VT | [p.u.] | Terminal voltage vector | Variabel |
| IT | [p.u.] | Terminal current vector | Variabel |
| RC | [p.u.] | Resistive current compensation |  |
| XC | [p.u.] | Reactive current compensation |  |

Ad B1.2.5 Blokdiagram og parameterværdier for primærregulator og drivsystem

Blokdiagrammer skal opgives i Laplace-domænet, så de kan indgå ved dynamiske simuleringer af kraftværksenheden og det kollektive elforsyningsnet. Ved tvivlsspørgsmål omkring modellernes detaljeringsgrad m.v. anbefales det, at dette forinden aftales med den systemansvarlige virksomhed.

Et eksempel af den ønskede opstilling og detaljeringsgrad af blokdiagrammet med tilhørende tabel med værdier fremgår af eksemplet herunder.

Figur 8 Eksempel på blokdiagram for diesel-/gasmotor og tilhørende hastighedsregulator.

Skema til modellen, der er vist i figur 8:

| Parameter | Enhed | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- | --- |
| P n | [MW] | Nominal diesel engine power |  |
| n n | [rpm] | Diesel engine nominal speed |  |
| Rg | - | Gear box ratio |  |
| Tr | [s] | Speed error detection time constant |  |
| K1 | [p.u.] | Diesel engine, Turbocharger and Speed Governor fitting parameter |  |
| K2 | [p.u.] | Diesel engine, Turbocharger and Speed Governor fitting parameter |  |
| Pmax | [p.u.] | Maximum power |  |
| Pmin | [p.u.] | Minimum power |  |
| Kd | [p.u.] | Droop constant |  |
| Td | [s] | Droop time constant |  |
| Kw | [p.u.] | Friction losses factor |  |
| NG | [p.u.] | Active speed | Variabel |
| NREF | [p.u.] | Speed reference | Variabel |

Tidligere bestemmelser (ikke en del af forskriften)

Der angives her en oversigt over tidligere bestemmelser og rekommandationer gældende for termiske kraftværksenheder. Eksisterende anlæg, der er etableret før nærværende forskrift, vil være omfattet af de tidligere bestemmelser og rekommandationer.

For det vestdanske område (Jylland og Fyn) for kraftværksenheder over 25-50 MW:

- 1977-1987:	"Kraftværkspecifikationer for effektudbygning i 80’erne", notat ARN-77/179, Elsam, 1977.

- 1987-1995: 	"Kraftværksspecifikationer for nyanlæg større end 25 MW", notat S87-56g, Elsam, 1987.

- 1995-2004:	"Kraftværksspecifikationer for produktionsanlæg > 50 MW", notat SP92-230j, Elsam, 1995.

For det vestdanske område (Jylland og Fyn) for kraftværksenheder under 25-50 MW:

- 1977-1991:	"Kraftværkspecifikationer for effektudbygning i 80’erne", ARN-77/179, Elsam, 1977.

- 1991-1995:	"Kraftværksspecifikationer for decentrale kraftvarmeanlæg op til 50 MW", notat EP91/172, Elsamprojekt, 1991.

- 1995-2004:	"Kraftværksspecifikationer for produktionsanlæg mellem 2 og 50 MW", notat SP92-017a, Elsam, 1995.

- 1995-2006:	"Kraftværksspecifikationer for produktionsanlæg mindre end 2 MW", notat N91/SP-515h, Elsam, 1995.

For det østdanske område (Sjælland og øer) for kraftværksenheder over 100-200 MW:

- 1975-1982:	"Drifttekniske specifikationer för värmekraft", Nordel, juli 1975.

- 1982-1995:	"Drifttekniske specifikationer för värmekraft, Revision nr. 1", Nordel, juni 1982.

- 1995-2004: "Operational Performance Specifications for Thermal Power Units larger than 100 MW", Nordel 1995.

For det østdanske område (Sjælland og øer) for kraftværksenheder under 100-200 MW:

- 1990-1995:	"Drifttekniske specifikationer for mindre varmekraft anlæg, Tillæg nr. 1", Nordel, august 1990.

- 1995-2004:	"Operational Performance Specifications for small Thermal Power Units, Amendment no. 1", Nordel, 1995.

- 1999-2006:	"Standardvilkår for nettilslutning af lokale kraftvarmeanlæg mindre end 25 MW", Sjællandssamarbejdet, 1999.

Referenceliste (ikke en del af forskriften)

Der refereres i forskriften til følgende dokumenter:

- Nordel, "Operational Performance Specifications for Thermal Power Units larger than 100 MW", 1995.

- Nordel, "Operational Performance Specifications for small Thermal Power Units, Amendment no. 1", 1995.

- Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere, TF 3.2.3.

- DEFU rekommendation nr. 16, 2. udgave, juni 2001

- DEFU rekommendation nr. 21, 1. udgave, februar 1995

- DEFU komitérapport 88, "Nettilslutning af decentrale produktionsanlæg", marts 1991.

- DEFU teknisk rapport 293, "Relæbeskyttelse ved decentrale produktionsanlæg med synkrongeneratorer", 2. udgave, juni 1995.

- DEFU teknisk rapport 303, "Relæbeskyttelse af kraftværkers egenforsyningsanlæg", juli 1992.

- DEFU teknisk rapport 498, "Lavspændingsinstallationer med egenproduktion" rapport 498, november 2003.

- EN60034-16-1 "Rotating electrical machines - Part 16: Excitation systems for synchronous machines - Chapter 1: Definitions", 1995.

- IEC tekniske rapport IEC60034-16-3 "Rotating electrical machines - Part 16: Excitation systems for synchronous machines - Section 3: Dynamic performance", 1996.

- IEEE Std. 421.5-1992 "IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies", 1992.

- EN60034-1, "Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance", 2004

- EN60034-3, "Rotating electrical machines, part 3: Specific requirements for turbine-type synchronous machines", 1995,

- EN60076-1, "Power transformers, part 1: General", 1997

- EN60038, "Highest voltage for equipment"

# Text boxes

30 min

reduktion 15 %

47,5

48,0

49,0

50,5

51,0

53,0

Frekvens

(Hz)

Spænding (p.u.)

Mindst mulig reduktion

1 time

10 % reduktion

30 min reduktion

0 %

Kontinuert drift

3 min

Ingen krav til produktion

30 min

reduktion 10 %

1 time

10 % reduktion

UEH

UH

UHF

UTYP

ULF

UL

UEL

10 sek. Ingen krav til produktion

Mindst mulig reduktion

47,0

VC